随环建审〔2023〕3号

关于对随州铂田复合材料有限公司年产10万吨不饱和树脂生产项目环境影响报告书的审批意见

随州铂田复合材料有限公司：

你公司报送的《随州铂田复合材料有限公司年产10万吨不饱和树脂生产项目环境影响报告书》及随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心预审意见已收悉。经研究，提出审批意见如下：

一、随州铂田复合材料有限公司年产10万吨不饱和树脂生产项目（项目代码为：2106-421304-89-01-488237）位于湖北省随州市青春化工工业园，项目总投资22000万元，其中环保投资818万元，占总投资3.72％。项目占地50亩，主要建设不饱和树脂生产车间、仓库、综合楼、配套公共用房等。项目建成后，形成年产10万吨不饱和树脂的生产能力。

经环评及专家论证，项目符合国家产业政策，在落实环评报告提出的环境保护措施后，污染物可达标排放，环境不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和采取的环保措施。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1.强化源头防控。按照“环保优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产的理念，优化设计方案，对标最新管理要求，选用优质装备，强化各装置节能降耗措施，从源头减少污染物的产生量和排放量。

2.严格落实各项水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分类处理”的原则建设给排水系统，切实做好各类管网的防腐、防漏及防渗措施，雨水管网、清水管网和污水管网严格分开。项目废水主要为高浓度废水、低浓度废水和生活废水。高浓度废水包括缩聚废水和真空泵废水，经精馏塔+铁碳微电解+芬顿氧化预处理，进入厂区污水处理站处理；低浓度废水包括车间清洗废水，设备清洗废水，洗桶废水，软水装置反冲洗废水及浓水，循环定期排污水，废气处理废水，分析化验废水，经厂区污水处理站处理；生活废水经化粪池预处理后进入厂区污水处理站处理。厂区废水经污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1B级标准及淅河镇污水处理厂接管标准后一起进入淅河镇污水处理厂处理。

3.严格落实各项大气污染措施。项目应按照随州市挥发性有机物整治管控要求，安装视频监控设施并与市生态环境局数据中心联网。项目废气主要为生产工艺废气、分析化验废气、备用锅炉燃气废气、真空泵废气、罐区大小呼吸废气、仓库仓储废气、刷漆废气、污水处理站废气、备用天然气锅炉废气和厂区未收集完全的无组织废气等。项目废气中的二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、苯乙烯、粉尘、氨、硫化氢经管道引至喷淋塔+干燥塔+RTO燃烧装置处理后通过排气筒 P2（30 米）高空排放；有组织废气中挥发性有机物、颗粒物、苯乙烯、二氧化硫、氮氧化物排放浓度需执行《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）。备用天然气锅炉应采用低氮燃烧技术，燃烧废气通过排气筒 P1（28 米）高空排放；锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2燃气锅炉标准限值。厂区内未收集完全的无组织废气中挥发性有机物、苯乙烯、粉尘、氨、硫化氢采用机械通风、车间外定时洒水，密集绿化，加强管理；厂界无组织挥发性有机物浓度需执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；厂界无组织颗粒物排放浓度需执行《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015），苯乙烯、氨、硫化氢厂界无组织排放浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准限值。

4.严格落实噪声污染防治措施。项目应优先选用低噪声设备，合理布局，并对产噪设备采取隔声、吸声和基础减震等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.严格落实各项固废污染治理措施。项目应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，分类收集堆放、分质处理生产中产生的各种固体废物。生活垃圾委托环卫部门定期清运处理。废弃包装材料等一般工业固体废物，交由相关单位回收利用。树脂滤渣、废反渗透膜、废弃化验药品，废矿物油，废桶，沾染化学品内包装材料，废弃海绵，污泥等危险废物，暂存于危险废物暂存间，委托有相应危险废物处置资质的公司处置。严格按照《危险废物转移联单管理办法》落实联单制度，并配套建设符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单（原环保部公告2013年第36号）规范要求的危险废物暂存间。

6.切实落实地下水和土壤污染防治措施。根据污染物特征、污染物性能、污染物类型等情况，厂区防渗分为重点污染防渗区和一般污染防渗区两类。对生产车间、污水处理站、初期雨水池、应急事故池、储罐区、危废暂存间、原料仓库、空桶清洗车间、成品仓库按照重点污染防治区防渗；对丙类仓库按照一般污染防治区防渗；项目应按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）等要求进行防渗建设。

7.防护距离要求。经环评论证，项目无需设置大气环境防护距离。项目需在生产车间、化验区、罐区、原料仓库、成品仓库、丙类仓库、空桶车间、污水处理站分别设置100m、50m、100m、50m、50m、50m、50m、100m的卫生防护距离。业主应向规划等主管部门告知防护距离要求，并配合相关部门加强周边防护距离管控，防护距离内不得新建居民点、学校、医院等环境敏感点。

8.严格总量控制要求。本项目污染物总量控制指标为：二氧化硫0.684t/a、氮氧化物2.383t/a、化学需氧量 1.386t/a、氨氮0.139t/a、粉尘0.2963t/a、挥发性有机物1.16t/a。项目应严格落实总量指标控制要求，并按照排污权交易要求开展排污权交易；未履行排污权交易手续前，项目不得投入运行。总量指标替代来源落实情况及排污权交易情况作为项目排污许可审核内容及竣工环保验收检查内容。

9.严格落实环境风险事故防范措施。项目在厂区设置事故废水收集系统及事故应急池，建立健全环境风险防控体系及突发环境事件应急体系，确保事故状态污染物不排入外环境；科学编制环境应急预案，经专家评审后按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求报管理部门备案；定期开展应急演练及应急培训，提高应对突发环境事件的应急处置能力。

三、按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，设置采样平台和采样孔，规范化悬挂标识牌；合理设置地下水监测井；按照国家排污许可技术规范和环评报告提出的要求制定企业自行监测计划或方案，执行日常自行监测制度，保留监测原始记录备查，主动公开监测数据，及时上传自行监测数据。

四、在运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

五、初步设计阶段应进一步优化细化环境保护设施，在环保篇章中落实防治生态破坏和环境污染的各项措施及投资。在施工招标文件、施工合同及工程监理合同文件中明确环保条款及责任。

六、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在项目竣工后，必须按规定程序进行自主竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可投入正式生产。

七、建设单位在发生实际排污行为之前（启动设施调试前），应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。报告书以及批复中与污染物排放相关的主要内容应当载入排污许可证，并严格落实管理台账、信息公开、自行监测、数据上传、执行报告上报等证后管理相关要求。

八、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的应当重新报批项目环境影响评价文件。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告书应当重新报审。

九、做好人员培训和内部环境管理工作。应对操作人员、技术人员及管理人员进行相关法律法规和专业技术、污染防治、应急处置等理论知识和操作技能培训。建立完善内部环境管理制度，包括目标责任管理制度，危险废物接收制度、交接班及运行登记制度、监测制度、设施维护制度等。做好档案管理，包括内部管理制度档案、环评资料档案、三同时资料档案、危险废物转移联单档案、监测报告档案、排污许可执行报告档案、生态环境部门现场检查记录档案、设施维护档案、公文函件档案等。

十、请随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心负责项目“三同时”监督检查工作和日常监督管理工作，随州市生态环境保护综合执法支队负责不定期抽查。

十一、你公司应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响评价报告书（含公众参与文本）送随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

十二、本项目若涉及其他部门行政许可事项，请依法依规予以办理。

随州市生态环境局

2023年3月20日

抄送：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心  随州市生态环境保护综合执法支队  武汉艾洁特环保科技有限公司