湖北省生态环境厅

随州生态环境监测中心

监  测  报  告

随环监（JD）字第2023008号

| 项目名称： | 随州市国祯污水处理有限公司 水质监测报告 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 随州市生态环境局曾都区分局 |
| 监测类别： | 监督性监测 |
| 报告日期： | 2023年1月29日 |

（加盖业务专用章）

监测报告说明：

1、报告无加盖本中心监测业务专用章、骑缝章及 MA 章无效。

2、报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。

3、检测委托方对本监测报告若有异议，应于收到该报告后十天内向本中心提出，逾期不予受理；无法保存、复现的样品不受理申诉。

4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

5、未经本中心书面批准，不得部分复制本报告。

6、本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

本中心通讯资料：

湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心

地址：随州市沿河大道168号

电话：0722-3312400

邮码：441300

一、任务来源及监测目的

受随州市生态环境局曾都区分局委托，湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心于2023年1月9日采集随州市国祯污水处理有限公司细格栅、在线排口处水样。

二、监测内容

根据我中心实际监测能力，确定本次监测项目为化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、pH、总氮、汞、砷、六价铬、五日生化需氧量。样品信息见表1。

表1   废水监测采样信息—览表

| 采样点位 | 样品编号及采样时间 | 备注（水色）及项目 |
| --- | --- | --- |
| 细格栅 | FS2301090101 (10：46) | 采样时在线排口水样微黄、液体样品； 细格栅水样微浊、液体样品； 氨氮、化学需氧量、总氮均在现场加入硫酸使PH≤2; 汞、砷均在现场加入浓盐酸； 六价铬在现场加入氢氧化钠，调pH约为8； 样品密封保存。 |
|  | FS2301090102 (10：46) |  |
|  | FS2301090103 (10：46) |  |
|  | FS2301090104 (10：46) |  |
|  | FS2301090105 (10：46) |  |
| 在线排口 | FS2301090201 (10：51) |  |
|  | FS2301090202 (10：51) |  |
|  | FS2301090203 (10：51) |  |
|  | FS2301090204 (10：51) |  |
|  | FS2301090205 (10：51) |  |

- 三、监测依据

- 表2       监测分析方法一览表

| 监测项目 | 分析方法及依据 | 方法检出限 | 主要仪器名称、型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 电极法 HJ 1147-2020 | 0.1 | 酸度计pHSJ-5 | SZJC-SY-0048 |
| COD | 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L | 玻璃器皿 | / |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外光度法 HJ 636-2012 | 0.05 mg/L | 紫外可见分光光度计 TU-1900 | SZJC-SY-0038 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L | 分光光度计SP-723 | SZJC-SY-0057 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89 | 0.01 mg/L | 分光光度计SP-723 | SZJC-SY-0057 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87 | 0.004 mg/L | 分光光度计SP-723 | SZJC-SY-0058 |
| 汞 | 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.04μg/ L | 原子荧光光度计AFS-933 | SZJC-SY-0043 |
| 砷 |  | 0.3μg/ L |  |  |
| 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L | 生化培养箱SPXS-250B | SZJC-SY-0009 |

四、质量控制措施

监测分析方法及仪器依据国家颁布的相关标准，监测分析方法及仪器详见表2。本次监测质量保证按照《水质采样 样品的保存和管理技术规定》HJ 493-2009、《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019、《环境监测质量管理技术导则》HJ 630-2011、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》中规定进行质量保证。质控样见表3,平行样见表4。

表3      质控样

| 监测项目 | 监测结果 | 标准样品编号 | 标准值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.4 | 202180 | 7.34±0.08 | 合格 |
| 化学需氧量(mg/L) | 19.8 | 2001128 | 20±1.9 | 合格 |
| 总磷(mg/L) | 1.19 | 203968 | 1.21±0.05 | 合格 |
| 氨氮(mg/L) | 7.14 | 2005119 | 7.32±0.28 | 合格 |
| 总氮(mg/L) | 0.79 | 203250 | 0.763±0.056 | 合格 |
| 汞(μg/L) | 13.0 | 202046 | 12.1±1.0 | 合格 |
| 砷(μg/L) | 41.3 | 200454 | 38.3±3.5 | 合格 |
| 六价铬(μg/L) | 43.0 | 203366 | 43.9±2.0 | 合格 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 42.6 | 200252 | 38.9±6.2 | 合格 |

表4   平行样

| 项目 | 平行样编号 | 检测结果mg/L | 平均值mg/L | 平行样最大允许偏差 | 平行样相 对偏差 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五日生化需氧量 | FS2301090105 | 40.8 | 40.9 | ±20% | 0.24% | 合格 |
|  |  | 41.0 |  |  |  |  |
| 氨氮 | FS2301090101 | 15.7 | 15.6 | ±10% | 0.32% | 合格 |
|  |  | 15.6 |  |  |  |  |
| 总氮 | FS2301090101 | 24.1 | 24.2 | ±5% | 0.42% | 合格 |
|  |  | 24.3 |  |  |  |  |

按照《环境监测质量管理规定》和《环境监测人员持证上岗考核制度》(环发[2006]114 号文)的有关要求，检测人员均持证上岗。

表5   监测人员上岗证编号

| 监测人员 | 孙阳 | 张琦 | 周佺 | 卢雪丽 | 马玉立 | 王中舒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证编号 | 20220187 | 20220185 | 20220186 | 20220184 | 20220180 | 20220178 |

五、结果

表6     监测结果

| 采样地点 监测项目 | 细格栅 | 在线排口 |
| --- | --- | --- |
| 水温（OC） | 10 | 10 |
| 化学需氧量（mg/L） | 147 | 18 |
| 氨氮（mg/L） | 15.6 | 1.73 |
| 总磷（mg/L） | 2.44 | 0.18 |
| 总氮（mg/L） | 24.2 | 4.74 |
| pH | 7.0 | 7.1 |
| 汞（mg/L） | 0.00013 | 0.00010 |
| 砷（mg/L） | 0.0015 | 0.0005 |
| 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 40.8 | 3.8 |

以下无正文

水样采样布点图

N

细格栅

在线排口

厥水

大门

此页无正文

| 报告编制: |  | 审核: |  | 签发: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期: |  | 日期: |  | 日期: |  |