湖北省生态环境厅

随州生态环境监测中心

检  测  报  告

随环检（WT）字第2024008号

| 项目名称： | 光大水务随州水环境治理有限公司 水质监测报告 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心 |
| 监测类别： | 委托性监测 |
| 报告日期： | 2024年3月15日 |

（加盖检验检测专用章）

监测报告说明：

1、报告无加盖本中心检验检测专用章、骑缝章及 MA 章无效。

2、报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。

3、检测委托方对本监测报告若有异议，应于收到该报告后十天内向本中心提出，逾期不予受理；无法保存、复现的样品不受理申诉。

4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

5、未经本中心书面批准，不得部分复制本报告。

6、本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

本中心通讯资料：

湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心

地址：随州市沿河大道168号

电话：0722-3312400

邮码：441300

一、任务来源及监测目的

受随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心委托，湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心于2024年2月27日采集光大水务随州水环境治理有限公司处理后在线监测口、粗格栅处水样。

二、监测内容

根据我中心实际监测能力，确定本次监测项目为pH、水温、化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮、汞、砷、六价铬、五日生化需氧量。样品信息见表1。

表1   废水监测采样信息—览表

| 采样点位 | 样品编号及采样时间 | 备注（水色）及项目 |
| --- | --- | --- |
| 处理后在线监测口 | FS2402270701 (16：10) | 采样时处理后在线监测口水样无味透明、液体样品； 粗格栅水样恶臭浑浊、液体样品； 氨氮、化学需氧量、总氮、总磷均在现场加入硫酸使pH≤2; 汞、砷均在现场加入浓盐酸； 六价铬在现场加入氢氧化钠，调pH约为8； 样品密封保存。 |
|  | FS2402270702 (16：10) |  |
|  | FS2402270703 (16：10) |  |
|  | FS2402270704 (16：11) |  |
| 粗格栅 | FS2402270801 (16：18) |  |
|  | FS2402270802 (16：18) |  |
|  | FS2402270803 (16：18) |  |
|  | FS2402270804 (16：18) |  |

- 三、监测依据

- 表2       监测分析方法一览表

| 监测项目 | 分析方法及依据 | 方法检出限 | 主要仪器名称、型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 水质 温度的测定 温度计或颠倒温度计测定 GB13195-91 | / | 温度计 | / |
| pH | 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020 | 0.1 | 便携式多参数水质分析仪 | CQJC-XC-001 |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017 | 4 mg/L | 玻璃器皿 | / |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012 | 0.05 mg/L | 紫外可见分光光度计 TU-1900 | SZJC-SY-0038 |

- 接表2

| 监测项目 | 分析方法及依据 | 方法检出限 | 主要仪器名称、型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 | 0.025 mg/L | 分光光度计SP-723 | SZJC-SY-0057 |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-1989 | 0.01 mg/L | 分光光度计SP-723 | SZJC-SY-0057 |
| 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB7467-87 | 0.004 mg/L | 分光光度计SP-723 | SZJC-SY-0058 |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ694—2014 | 0.04μg/ L | 原子荧光光度计AFS-933 | SZJC-SY-0043 |
| 砷 |  | 0.3μg/ L | 原子荧光光度计AFS-8220 | SZJC-SY-0015 |
| 五日生化需氧量 | 水质 生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ505—2009 | 0.5 mg/L | 生化培养箱SPXS-250B | SZJC-SY-0009 |

四、质量控制措施

监测分析方法及仪器依据国家颁布的相关标准，监测分析方法及仪器详见表2。本次监测质量保证按照《水质采样 样品的保存和管理技术规定》HJ 493-2009、《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019、《环境监测质量管理技术导则》HJ 630-2011、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》中规定进行质量保证。质控样见表3,平行样见表4。

表3      质控样

| 监测项目 | 监测结果 | 标准样品编号 | 标准值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量(mg/L) | 59.3 | 2001148 | 57.0±4.3 | 合格 |
|  | 23.9 | 2001176 | 23.1±2.5 | 合格 |
| 总磷(mg/L) | 1.57 | 203982 | 1.60±0.06 | 合格 |
| 氨氮(mg/L) | 1.20 | 2005145 | 1.21±0.08 | 合格 |
| 总氮(mg/L) | 2.67 | 203278 | 2.62±0.16 | 合格 |
| 汞(μg/L) | 12.0 | 202051 | 11.2±1.3 | 合格 |
| 砷(μg/L) | 23.7 | 200452 | 24.4±2.4 | 合格 |

接表3

| 监测项目 | 监测结果 | 标准样品编号 | 标准值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六价铬(μg/L) | 44.0 | 203366 | 43.9±2.0 | 合格 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 44.2 | 200261 | 40.9±5.5 | 合格 |

表4   平行样

| 项目 | 平行样编号 | 检测结果mg/L | 平均值mg/L | 平行样最大允许偏差 | 平行样相 对偏差 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | FS2402270701 | 27 | 28 | ±20% | 1.8% | 合格 |
|  |  | 28 |  |  |  |  |
|  | FS2402270801 | 155 | 157 | ±10% | 1.3% | 合格 |
|  |  | 159 |  |  |  |  |
| 总氮 | FS2402270801 | 31.9 | 32.0 | ±5% | 0.2% | 合格 |
|  |  | 32.0 |  |  |  |  |
| 六价铬 | FS2402270703 | 0.004L | 0.004L | ±15% | 0% | 合格 |
|  |  | 0.004L |  |  |  |  |

按照《环境监测质量管理规定》和《环境监测人员持证上岗考核制度》(环发[2006]114 号文)的有关要求，检测人员均持证上岗。

表5   监测人员上岗证编号

| 监测人员 | 孙阳 | 王中舒 | 张茹茜 | 金纯怡 | 王钊 | 金鸽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证编号 | 20220187 | 20220178 | 20240025 | 20240019 | 20240020 | 20240024 |

五、结果

表6     监测结果

| 采样地点 监测项目 | 处理后在线监测口 |  | 粗格栅 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样品编号 | 监测结果 | 样品编号 | 监测结果 |
| 水温 | - | 9.8OC | - | 11.5OC |
| pH | - | 7.9（无量纲） | - | 7.5（无量纲） |
| 化学需氧量 | FS2402270701 | 28 mg/L | FS2402270801 | 157 mg/L |
| 氨氮 | FS2402270701 | 0.222 mg/L | FS2402270801 | 21.0 mg/L |
| 总磷 | FS2402270701 | 0.02 mg/L | FS2402270801 | 0.63 mg/L |
| 总氮 | FS2402270701 | 4.06 mg/L | FS2402270801 | 32.0 mg/L |
| 汞 | FS2402270702 | 0.00004L mg/L | FS2402270802 | 0.00010 mg/L |
| 砷 | FS2402270702 | 0.0004 mg/L | FS2402270802 | 0.0008 mg/L |
| 六价铬 | FS2402270703 | 0.004L mg/L | FS2402270803 | 0.004L mg/L |
| 五日生化需氧量 | FS2402270704 | 5.3 mg/L | FS2402270804 | 41.8 mg/L |
| 备注：水温和pH均为现场测定 |  |  |  |  |

水样采样布点图

N

粗格栅

大门

府河

处理后在线监测口

沙畈村

光大水务

此页无正文

| 报告编制: |  | 审核: |  | 签发: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期: |  | 日期: |  | 日期: |  |