湖北省生态环境厅

随州生态环境监测中心

检  测  报  告

随环检（WT）字第2024009号

| 项目名称： | 随州市永兴再生纸业有限公司废气 比对报告 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 随州市生态环境局 |
| 监测类别： | 委托性监测 |
| 报告日期： | 2024年3月19日 |

（加盖检验检测专用章）

监测报告说明：

1、报告无加盖本中心检验检测专用章、骑缝章及 MA 章无效。

2、报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。

3、检测委托方对本监测报告若有异议，应于收到该报告后十天内向本中心提出，逾期不予受理；无法保存、复现的样品不受理申诉。

4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

5、未经本中心书面批准，不得部分复制本报告。

6、本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

本中心通讯资料：

湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心

地址：随州市沿河大道168号

电话：0722-3312400

邮码：441300

一、任务来源及监测目的

受随州市生态环境局委托，湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心于2024年3月14日对随州市永兴再生纸业有限公司DA0001在线监测口废气进行比对监测。

二、监测内容

随州市永兴再生纸业有限公司有组织废气二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx）、含氧量。

三、监测依据

表1   监测分析方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法检出限 | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 非分散红外吸收法 | 3 mg/m³ | HJ 629-2011 |
| 2 | NOX | 非分散红外吸收法 | 3 mg/m³ | HJ 692-2014 |
| 3 | 含氧量 | 固定源废气监测技术规范 | / | HJ/T397-2007 |

四、监测方法及内容

4.1监测项目、方法及仪器

表2   监测项目及监测仪器

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及依据 | 主要仪器名称、型号、编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NOX | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 HJ 692-2014 | 便携式红外烟气分析仪 MODEL3080 SZJC-XC-0038 |
|  | SO2 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 HJ 629-2011 |  |
|  | 含氧量 | 固定源废气监测技术规范 HJ/T397-2007 |  |

4.2质量控制措施

监测分析方法及仪器依据国家颁布的相关标准，监测分析方法及仪器详见表2。依照《固定源污染源监测质量控制和质量保证技术规范》HJ/T 373-2007和《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》HJ 76-2017的要求，对污染源监测的全过程进行质量控制和保证。废气监测前使用一氧化氮、二氧化硫和氧气标气校标。监测人员均持证上岗。质控措施见表3。

表3    废气质控措施

| 项目 |  | 标准物质浓度 | 仪器测试前测量值 | 仪器测试后测量值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准气体 | SO2（PPM） | 46.3 | 46.3 | 46.2 |
|  | NO (PPM) | 39.1 | 39.1 | 38.3 |
|  | O2（%） | 10 | 10.00 | 10.01 |

按照《环境监测质量管理规定》和《环境监测人员持证上岗考核制度》(环发[2006]114号文)的有关要求，监测人员均持证上岗。

表4     监测人员上岗证编号

| 监测人员 | 肖洒 | 顾鸿洋 | 孙阳 | 王中舒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证编号 | 20220183 | 20240009 | 20220187 | 20240008 |

- 标准

| 项目 | 考核指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 准确度 | 排放浓度＜57mg/m3时，绝对误差不超过17mg/m3； 57mg/m3≤排放浓度＜143mg/m3时，相对误差不超过±30%；143mg/m3≤排放浓度＜715mg/m3时，绝对误差不超过57mg/m3； 排放浓度≥715mg/m3时，相对准确度≤15%。 |
| 氮氧化物 | 准确度 | 排放浓度＜41mg/m3时，绝对误差不超过12mg/m3； 41mg/m3≤排放浓度＜103mg/m3时，相对误差不超过±30%；103mg/m3≤排放浓度＜513mg/m3时，绝对误差不超过41mg/m3； 排放浓度≥513mg/m3时，相对准确度≤15%。 |
| 含氧量 | 准确度 | 相对准确度≤15%。 |

- 六、监测结果

表5    二氧化硫、氮氧化物和含氧量比对监测结果

| 比对时间 | 参比方法（RM）A |  |  | CEMS法B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 实测浓度 | NOX 实测浓度 | 含氧量 | SO2 实测浓度 | NOX 实测浓度 | 含氧量 |
| 12：00~12:04 | 86.6mg/m3 | 62.0mg/m3 | 14.50% | 121mg/m3 | 53.1mg/m3 | 10.45% |
| 12：05~12:09 | 80.0mg/m3 | 62.6mg/m3 | 14.54% | 115mg/m3 | 53.2mg/m3 | 10.46% |
| 12：10~12:14 | 75.7mg/m3 | 63.5mg/m3 | 14.45% | 109mg/m3 | 57.4mg/m3 | 10.45% |
| 12：15~12:22 | 80.0mg/m3 | 63.5mg/m3 | 14.50% | 109mg/m3 | 56.0mg/m3 | 10.43% |
| 12：23~12:27 | 87.1mg/m3 | 61.0mg/m3 | 14.45% | 112mg/m3 | 53.2mg/m3 | 10.49% |
| 12：28~12:32 | 105.2mg/m3 | 62.0mg/m3 | 14.30% | 113mg/m3 | 52.4mg/m3 | 10.24% |
| 12：33~12:37 | 107.1mg/m3 | 60.4mg/m3 | 14.27% | 126mg/m3 | 54.0mg/m3 | 10.26% |
| 12：38~12:42 | 106.6mg/m3 | 59.1mg/m3 | 14.26% | 129mg/m3 | 54.0mg/m3 | 10.24% |
| 12：43~12:47 | 105.3mg/m3 | 57.0mg/m3 | 14.43% | 130mg/m3 | 47.0mg/m3 | 10.29% |
| 12：48~12:52 | 93.6mg/m3 | 59.6mg/m3 | 14.47% | 127mg/m3 | 51.0mg/m3 | 10.37% |
| 平均值 | 92.7mg/m3 | 61.1mg/m3 | 14.42% | 119mg/m3 | 53.1mg/m3 | 10.37% |
| SO2相对误差为28.4%，合格 |  |  |  |  |  |  |
| NOX相对误差为-13.1%，合格 |  |  |  |  |  |  |
| 含氧量相对准确度为28.3%，不合格 |  |  |  |  |  |  |

表6   锅炉大气污染物监测结果

| 监测时间 | 含氧量（%） | 烟温（OC） | 烟气流速（m/s） | SO2实测排放浓度（mg/m3） | SO2折算排放浓度（mg/m3） | NOx实测排放浓度（mg/m3） | NOx折算排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12：00~13:00 | 14.41 | 114.5 | 2.66 | 92.6 | 169 | 61.3 | 112 |
| 备注：监测过程中设备正常运行 |  |  |  |  |  |  |  |

| 报告编制: |  | 审核: |  | 签发: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期: |  | 日期: |  | 日期: |  |