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检测报告说明：
1、报告无加盖本中心检验检测专用章、骑缝章及 MA 章无效。
2、报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。
3、检测委托方对本监测报告若有异议，应于收到该报告后十天内向本中心提出，逾期不予受理；无法保存、复现的样品不受理申诉。
4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
5、未经本中心书面批准，不得部分复制本报告。
6、本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
本中心通讯资料：
湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心
地址：随州市沿河大道168号
电话：0722-3312400
邮码：441300
一、任务来源及监测目的
受随州市生态环境局曾都区分局委托，湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心于2025年10月15日采集吉森银港（湖北）人造板有限公司处理后在线监测排放口瞬时水样。

二、监测内容
根据委托方要求，确定本次监测项目为pH、水温、化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量、甲醛。样品信息见表1。

表1   废水监测采样信息—览表

	采样点位
	样品编号及采样时间
	备注（水色）及项目

	吉森银港（湖北）人造板有限公司处理后在线监测排放口
	FS2510150501 (15：58)
	采样时吉森银港（湖北）人造板有限公司处理后在线监测排放口无味透明、液体样品；

化学需氧量、氨氮、总磷、总氮均在现场加入硫酸使pH≤2；
甲醛在现场加入硫酸在现场加入硫酸使pH≤2。

	
	FS2510150502 (15：58)
	

	
	FS2510150503 (15：58)
	

	
	FS25101505平行 (15：58)
	


三、监测依据    

表2       监测分析方法一览表
	监测项目
	分析方法及依据
	方法检出限
	主要仪器名称、型号
	仪器编号

	pH
	水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020
	/
	便携式多参数分析仪
	SZJC-XC-0023

	水温
	水质 温度的测定

温度计或颠倒温度计测定

GB13195-91
	/
	温度计
	/

	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017
	4 mg/L
	玻璃器皿
	/

	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ535-2009
	0.025 mg/L
	分光光度计SP-723
	SZJC-SY-0057

	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 

GB11893-1989
	0.01 mg/L
	分光光度计SP-723
	SZJC-SY-0057

	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012
	0.05 mg/L
	紫外可见分光光度计 TU-1900
	SZJC-SY-0038


接表2
	监测项目
	分析方法及依据
	方法检出限
	主要仪器名称、型号
	仪器编号

	五日生化需氧量
	水质 生化需氧量的测定 稀释与接种法

HJ505—2009
	0.5 mg/L
	生化培养箱SPXS-250B
	SZJC-SY-0009

	甲醛
	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法HJ601-2011
	0.05 mg/L
	分光光度计SP-723
	SZJC-SY-0058


四、质量控制措施
监测分析方法及仪器依据国家颁布的相关标准，监测分析方法及仪器详见表2。本次监测质量保证按照《水质采样 样品的保存和管理技术规定》HJ 493-2009、《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019、《环境监测质量管理技术导则》HJ 630-2011、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》中规定进行质量保证。质控样见表3,平行样见表4。
表3      质控样
	监测项目
	监测结果
	标准样品编号
	标准值
	评价

	化学需氧量(mg/L)
	20.1
	2001169
	20.8±1.6
	合格

	
	134
	2001199
	131±6
	

	氨氮(mg/L)
	1.81
	2005155
	1.81±0.07
	合格

	总磷(mg/L)
	0.269
	2039112
	0.274±0.011
	合格

	总氮(mg/L)
	2.61
	203278
	2.62±0.16
	合格

	五日生化需氧量(mg/L)
	63.8
	200263
	62.6±3.9
	合格

	甲醛(mg/L)
	0.440
	204541
	0.454±0.032
	合格


表4   平行样
	项目
	平行样编号
	检测结果mg/L
	平均值mg/L
	平行样最大允许偏差
	平行样相

对偏差
	评价

	总磷
	FS2510150501
	0.07
	0.07
	±10%
	0%
	合格

	
	FS25101505平行
	0.07
	
	
	
	

	甲醛
	FS2510150503
	0.08
	0.08
	±20%
	6.7%
	合格

	
	
	0.07
	
	
	
	


按照《环境监测质量管理规定》的有关要求，检测人员均持证上岗。
表5   监测人员上岗证编号
	监测人员
	孙阳
	张茹茜
	金纯怡
	周航
	李张

	上岗证编号
	20220187
	20240025
	20240019
	20240027
	20220181


五、结果
表6     水质监测结果
	           采样地点

监测项目
	吉森银港（湖北）人造板有限公司处理后在线监测排放口

	
	样品编号
	监测结果

	pH
	-
	7.7（无量纲）

	水温
	-
	22.5OC

	化学需氧量
	FS2510150501
	115 mg/L

	氨氮
	FS2510150501
	12.2 mg/L

	总磷
	FS2510150501
	0.07 mg/L

	总氮
	FS2510150501
	114 mg/L

	五日生化需氧量
	FS2510150502
	40.9 mg/L

	甲醛
	FS2510150403
	0.08 mg/L

	备注：水温和pH均为现场测定


以下无正文
水质采样布点图
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