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    （加盖检验检测专用章）
检测报告说明：
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1、报告无加盖本中心检验检测专用章、骑缝章及 MA 章无效。
2、报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。
3、检测委托方对本监测报告若有异议，应于收到该报告后十天内向本中心提出，逾期不予受理；无法保存、复现的样品不受理申诉。
4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
5、未经本中心书面批准，不得部分复制本报告。
6、本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
本中心通讯资料：
湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心
地址：随州市沿河大道168号
电话：0722-3312400
邮码：441300
一、任务来源及监测目的
受随州市生态环境局曾都区分局委托，湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心于2026年3月25日采集随州市国祯污水处理有限公司处理前粗格栅处、处理后在线监测排放口瞬时水样。

工况

随州市国祯污水处理有限公司设计处理能力2万吨/天，采样当天处理量2.1万吨，生产负荷105%。

三、监测内容
根据我中心实际监测能力，确定本次监测项目为pH、水温、化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮、总汞、总砷、六价铬、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂。样品信息见表1。

表1   废水监测采样信息—览表

	采样点位
	样品编号及采样时间
	备注（水色）及项目

	处理前粗格栅
	FS2603250101 (10：25)
	采样时处理前粗格栅水样微黄、浊、液体样品；

处理后在线监测排放口水样清澈透明、液体样品；
化学需氧量、氨氮、总磷、总氮均在现场加入硫酸使pH≤2;

总汞、总砷均在现场加入5mL浓盐酸；

六价铬在现场加入氢氧化钠，调pH约为8；

样品密封保存。

	
	FS2603250102 (10：25)
	

	
	FS2603250103 (10：25)
	

	
	FS2603250104 (10：25)
	

	
	FS2603250105 (10：25)
	

	处理后在线监测排放口
	FS2603250201 (10：38)
	

	
	FS2603250202 (10：38)
	

	
	FS2603250203 (10：40)
	

	
	FS2603250204 (10：42)
	

	
	FS2603250205 (10：44)
	

	
	FS2603250205-PX (10：45)
	

	全程序空白
	FS26032501-KB (10：20)
	


四、监测依据    

表2     监测分析方法一览表
	监测项目
	分析方法及依据
	方法检出限
	主要仪器名称、型号
	仪器编号
	仪器是否租用

	pH
	水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020
	/
	便携式水质多参数仪
	CQJC-XC-003
	否

	水温
	水质 温度的测定

温度计或颠倒温度计测定

GB/T13195-1991
	/
	温度计
	/
	否

	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017
	4 mg/L
	玻璃器皿
	/
	否

	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ535-2009
	0.025 mg/L
	分光光度计SP-723
	SZJC-SY-0057
	否

	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 

GB11893-1989
	0.01 mg/L
	分光光度计SP-723
	SZJC-SY-0057
	否

	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012
	0.05 mg/L
	紫外可见分光光度计 TU-1900
	SZJC-SY-0038
	否

	六价铬
	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB7467-87
	0.004 mg/L
	分光光度计SP-723
	SZJC-SY-0058
	否

	总汞
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ694—2014
	0.04μg/ L
	原子荧光光度计AFS-933
	SZJC-SY-0043
	否

	总砷
	
	0.3μg/ L
	
	
	

	五日生化需氧量
	水质 生化需氧量的测定 稀释与接种法

HJ505—2009
	0.5 mg/L
	生化培养箱SPXS-250B
	SZJC-SY-0009
	否

	阴离子表面活性剂
	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法GB7494-87
	0.05 mg/L
	分光光度计SP-723
	SZJC-SY-0058
	否


五、质量控制措施
监测分析方法及仪器依据国家颁布的相关标准，监测分析方法及仪器详见表2。本次监测质量保证按照《水质采样 样品的保存和管理技术规定》HJ 493-2009、《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019、《环境监测质量管理技术导则》HJ 630-2011、《环境水质监测质量保证手册（第三版）》中规定进行质量保证。质控样见表3,平行样见表4，全程序空白见表5。
表3      质控样
	监测项目
	监测结果
	标准样品编号
	标准值
	评价

	化学需氧量(mg/L)
	23.4
	2001189
	23.8±2.5
	合格

	
	226
	2001193
	222±11
	

	氨氮(mg/L)
	0.955
	2005182
	0.961±0.057
	合格

	总磷(mg/L)
	0.272
	2039112
	0.274±0.011
	合格

	总氮(mg/L)
	2.43
	2032116
	2.45±0.17
	合格

	汞(μg/L)
	7.52
	202061
	7.48±0.44
	合格

	砷(μg/L)
	25.6
	200465
	25.2±1.9
	合格

	六价铬(μg/L)
	64.0
	203376
	63.7±4.0
	合格

	五日生化需氧量(mg/L)
	63.1
	200263
	62.6±3.9
	合格

	阴离子表面活性剂(mg/L)
	3.16
	204435
	3.20±0.21
	合格


表4   平行样
	项目
	平行样编号
	检测结果mg/L
	平均值mg/L
	平行样最大允许偏差
	平行样相

对偏差
	评价

	化学需氧量
	FS2603250201
	20
	20
	±20%
	2.4%
	合格

	
	
	21
	
	
	
	

	氨氮
	FS2603250101
	22.5
	22.4
	±10%
	0.7%
	合格

	
	
	22.2
	
	
	
	

	总汞
	FS2603250202
	0.00004L
	0.00004L
	±30%
	0%
	合格

	
	
	0.00004L
	
	
	
	

	五日生化需氧量
	FS2603250104
	68.9
	68.3
	±20%
	0.9%
	合格

	
	
	67.7
	
	
	
	


表5   全程序空白
	项目
	编号
	检测结果mg/L
	评价

	化学需氧量
	FS26032501-KB
	4L
	合格


按照《环境监测质量管理规定》的有关要求，监测人员均持证上岗。

表6   监测人员上岗证编号
	监测人员
	孙阳
	金鸽
	马玉立
	张茹茜
	金纯怡
	周航
	王钊

	上岗证编号
	20220187
	20240024
	20240011
	20240025
	20240019
	20240027
	20240020


六、结果
表7     监测结果
	        采样地点

监测项目
	处理前粗格栅
	处理后在线监测排放口

	
	样品编号
	监测结果
	样品编号
	监测结果

	水温
	-
	18.4OC
	-
	17.0OC

	pH
	-
	7.5（无量纲）
	-
	7.3（无量纲）

	化学需氧量
	FS2603250101
	227 mg/L
	FS2603250201
	20 mg/L

	氨氮
	FS2603250101
	22.4 mg/L
	FS2603250201
	0.304 mg/L

	总磷
	FS2603250101
	1.88 mg/L
	FS2603250201
	0.37 mg/L

	总氮
	FS2603250101
	25.3 mg/L
	FS2603250201
	5.00 mg/L

	总汞
	FS2603250102
	0.00005 mg/L
	FS2603250202
	0.00004L mg/L

	总砷
	FS2603250102
	0.0007 mg/L
	FS2603250202
	0.0003L mg/L

	六价铬
	FS2603250103
	0.004L mg/L
	FS2603250203
	0.004L mg/L

	五日生化需氧量
	FS2603250104
	68.3 mg/L
	FS2603250204
	5.1 mg/L

	阴离子表面活性剂
	FS2603250105
	1.72 mg/L
	FS2603250205
	0.06 mg/L

	备注：水温和pH均为现场测定
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